Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Biến tần LS iC5

Biến tần iC5

0.4- 2.2kW 1 pha 200 - 230 VAC

“iC5 Tiêu chuẩn toàn cầu,

cung cấp đa dạng các ứng dụng để đáp ứng 
	phần lớn các yêu cầu của khách hàng”

● Giao tiếp Modbus (Tuỳ chọn)

● Điều khiển PID

● Điều khiển theo Véctơ  không cảm biến

● Tự động dò thông số động cơ

Các mẫu sản phẩm	Sơ đồ đấu nốI	Bàn phím	Mô tả thông số chương trình	Khuyến cáo lắp đặt

05	07	08	11	18

04

06

08

09

16

Đặc trưng

Đặc điểm kỹ thuật

Khối kết  nối bên ngoài

Thông số chương trình

KIểm tra  &  xử lý sự cố

“Biến tần iC5,

lựa chọn tốt nhất với kích thước nhỏ 
gọn và chi phí hiệu quả”

Các đặc trưng

Điều khiển theo vectơ cảm biến

IC5 sử dụng  thuật  toán điều khiển  theo vectơ không cảm biến, và nó được cải  tiến để không chỉ điều 
chỉnh được các đặc tuyến momen mà còn điều chỉnh tốc độ trong điều kiện không ổn định do phụ tải 
thay đổi.

Dòng sản phẩm biến tần iC5 của LS

Tự động dò thông số

Thuật toán tự động dò thông số trong iC5 đặt các hệ số động cơ tự động làm cho những cản trở chủ yếu ở tốc độ  thấp do sự  thay đổi  của tải và momen thấp sản sinh để duy trì ổn định.

 Khó khăn trong đo lường động cỏ không đổi  Các lôĩ đầu vào do ngườI sử dụng. 
 Momen thấp ở tốc độ thấp  Tốc độ thấp do sự thay đổi tảI Cài đặt bởi chuyên gia

Đặc điểm

 Cài đặt bởi người sử dụng  Momen được cải thiện ở tốc độ thấp 
Tự động dò thông số động cơ   Đièu khiển động cơ ổn định.

Chuyển đổI tín hiệu PNP và NPN

IC5 thiết lập tín hiệu PNP và NPN cho các bộ điều khiển bên ngoài.

Nó làm việc ở điện áp 24VDC mà không phụ thuộc vào dạng tín hiệu PLC hay các thiết bị khác.

Giao tiếp bề mặt, Modbus-RTU

IC5 cung ứng giao tiếp bề mặt, ModBus-RTU thông dụng nhất, cho điều khiển từ xa bằng PLC hoặc các thiết bị khác.

Quy trình điều khiển PID

Quy trình điều khiển PID được sử dụng trong iC5 làm tốc độ hiệu chỉnh nhanh với độ chính xác của sự vọt lố và dao động cho điều khiển lưu lượng, nhiệt độ, áp suất…

04

Các mẫu sản phẩm

Động cơ thích hợp

0.4kW (0.5HP)

0.75kW (1HP) 
	1.5kW (2HP)

2.2kW (3HP)

Biến tần LS

Động cơ danh định

(004 : 0.4kW ~ 022 : 2.2kW)

Tên sản phẩm

Đầu vào  200  ~  230V 
	5.5A

Đầu ra	0 ~ INPUT V

2.5A

0.5HP/0.4kW

220V, 1 pha

SV004iC5-1 
SV008iC5-1 
SV015iC5-1 
SV022iC5-1

Bộ lọc sóng hài tuỳ ý

Điện áp vào

Tên Model Biến tần

1phase

50/60Hz	Đầ u vào  : Điện áp , dòng, tần số và số pha

3phase

0.1~400Hz	Đầ u ra  :  Điện áp, dòng, Công suất(FLA), tần số và số pha

Mã và số seri.

05

Đặc điểm kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật (Mức200-230V)

Sản phẩm	SV004iC5-1	SV008iC5-1	SV015iC5-1	SV022iC5-1

Công suất	[HP]	0.5	1	2	3

[kW]	0.4	0.75	1.5	2.2

Đầu ra  danh định	Công suất[kVA]	0.95	1.9	3	4.5

FLA[A]	2.5	5	8	12

Điện áp	3 pha, 200 đến 230V

Tần số	0 đến 400Hz

Đầu vào danh định	Điện áp	1 pha, 200 đến 230V ( ±10% )

Tần số	50 đến 60Hz ( ±5% )

Điều khiển

Phương thức điều khiển	Đièu khiển V/F, Điều khiển theo vectơ cảm biến

Cài đặt tần số	∙Tham chiếu digital: 0.01Hz	∙Tham chiếu analogl: 0.06Hz/60Hz

Cài đặt tần số chính xác	∙ digital  :	0.01% của tần số ra max	∙ digital  :	0.1% của tần số ra max

Tỷ lệ V/F	Thẳng, vuông, sử dụng V/F

Khả năng chịu quá tải	1 phút ở 150%, 30s ở 200% ( Với đặc trưng đảo ngược)

Tăng Momen	Bằng tay ( Điều chỉnh 0 đến 15%), Tự động

Hoạt động

Tín hiệu vào	Điều khiển hoạt động	Bàn phím/ Từ xa/ Truyền thông

Cài đặt tần số	∙ Analog: 0~10V/4~20mA	∙ Digital: Bàn phím	∙ Giao tiếp: RS485

Lệnh chạy	Forward / Reverse

Mở rộng	Cài đặt lên 8 tốc độ ( Sử dụng chức  năng mở rộng kết nối)

Mở rộng thời gian tăng/	0,1 ~ 6000s.Max. 8 dạng có thể sử dụng chức năng mở rộng kết nối

giảm tốc độ	Có thể lựa chọn được đặc tuyến tăng/ giảm tốc: Thẳng, U hoặc S.

Dừng khẩn	Ngắt đầu ra Biến tần

Jog	Hoạt động Jog

Reset lỗi	Reset lỗi khi chức năng bảo vệ được kích hoạt.

Tín hiệu ra	Trạng thái hoạt động &	Dò tần số, Báo quá tải, Kẹt, Quá áp, Thấp áp,

Đầu ra lỗi	Quá nhiệt Biến tần, Chạy, Dừng, Tốc độ không đổI, dò tốc độ

Đầu ra lỗi (Đầu ra rơle và Đầu ra không tiếp điểm).

Chỉ dẫn	Chọn một dạng tín hiệu ra  của tần số, dòng, điện áp và điện áp DC. (Điện áp ra: 0~10V).

Chức năng hoạt động	Hãm DC, Giới hạn tần số, Tần số nhảy, Chức năng thứ 2,

Bù vòng trượt, Chống đảo chiều, Tự động restart, Điều khiển PID.

 Các chức năng bảo vệ

Ngắt Biến tần	Quá áp, Thấp áp, Quá dòng, Quá nhiệt Biến tần, Quá nhiệt động cơ, Lỗi pha I/O, Đấu nốI I/O sai,

Quá tải , Lỗi thiết bị ngoài 1.2, Mất lệnh chạy, Lỗi phần cứng,  Lỗi kết nối, Lỗi CPU.

Cảnh báo	Chống chết máy, Báo quá tải

Thấp nguồn	 Thấp hơn 15ms: Giữ hoạt động

thời gian ngắn	 Lâu hơn 15ms: Tự động reset lại

 Màn hình lắp rời

Thông tin hoạt động	Tần số ra, Dòng và điện áp, Đặt giá trị tần số, Tốc độ chạy, Điện áp DC

Thông tin lỗi	Hiển thị lý do gây lỗi.  Lưu 5 lỗi gần nhất.

 Môi trường

Nhiệt độ môi trường	-100C ~ 400C

Nhiệt độ lưu kho	-200C ~ 650C

Độ ẩm	90%Rh max.(Không đọng nước)

Độ cao so với mặt nước biển & Dung động	1000m max, 5.9m/sec2(0.6g) max.

Không khí	Không khí ăn mòn, Dễ cháy, Dầu hay bụi bẩn.

Áp suất	70~106k  Pa

06

Sơ đồ đấu nối

NốI ngắn mạch (* Dành riêng cho DC reactor)

Đầu vào AC

1 pha

200 ~ 230V

P	P1 
MCCB

L1

L2

G

KNOB

Nối đất

Các chân đầu vào đa chức năng, P1 đến P5

P1 (Mặc định : Thuận)

P2 (Mặc định : Ngược)

Đầu vào đa

P3 (Mặc định : Dừng khẩn)	chức năng

P4 (Mặc định : Jog)

P5 (Mặc định :Reset lỗi)

P24 PNP DC24V Đầu ra

30B 
30C

VR Nguồn tín hiệu tốc độ  (12V  10mA)

VI Tín hiệu tốc độ đầu vào dạng áp (0~10V)

I Tín hiệu tốc độ đầu vào dạng dòng (4~20mA)

CM Chân chung

Note :  1.●●= Chân mạch lực  ○○ = Chân mạch khiển

2. Điện áp đầu ra analog có thể điều chỉnh lên12V.

N

U

V

W

AM

CM

MO 
EXTG

IM

Analog   Đầu ra 
	(0~10V)

AM

Đầu ra Rơle đa chức năng

Đầu ra không tiếp điểm đa chức 
năng

3. Lệnh chạy có thể đặt được bằng điện áp, dòng, Điện áp+ dòng, Bàn phím, Bàn phím Knob+Điện áp , và Bàn phím Knob+dòng.

07

Sơ đồ chân đấu

L1	L2	P	P1	N	U	V	W       G

Chân đấu	Tín hiệu	Mô tả

L1, L2	Đầu vào AC	Đầu vào 1pha AC

U, V, W	Đầu ra Biến tần	Đầu ra 3pha đến động cơ

P, P1	DC reactor	Kết nối DC reactor

G	Đất	Nối đất

P4	P5	VR         V1     CM   I     I	AM

30A	30B	30C          MO          EXTG            P24                      P1      P2      CM         P3

Chân đấu	Tín hiệu	Mô tả

Đầu vào	P1, P2	Đầu vào đa chức năng	Used for multi-function input. Factory default settings are as follows.      P1 = FX, Forward

P3, P4, P5	P2 = RX, Reverse         P3 = BX, Emergency stop	P4 = JOG          P5 = RST, Fault reset

P24	PNP DC24V Đầu ra	DC24V power supply in case of  PNP mode

VR	Công suất cài đặt tần số	Công suất cho cài đặt tần số analog. Đẩu ra max là +12V 10mA

VI	Cài đặt tần số (Điện áp)	Đầu vào DC 0 đến 10V để đặt tần số. Điện trở vào là 20kΩ

I	Cài đặt tần số (Dòng)	Đầu vào DC 4 đến 20mA để đặt tần số. Điện trở vào là 250Ω

CM            Chân chung	Chân chung cho tín hiệu cài đặt tần số analog và FM (cho màn hình).

Đầu ra	AM-CM          Cho màn hình	Đầu ra của Tần số ra, Dòng ra, Điện áp và điện áp DC ra.

Mặc định của nhà máy là tần số ra.

Điện áp ra MAX = 0 đến 12V, dòng ra = 10mA

330A, 30C       Rơle đa chức năng và	Ngắt đầu ra khi chức năng bảo vệ hoạt động

30B	   Chân đầu ra không	hoặc tín hiệu đầu ra đa chức năng.

MO-EXTG      Tiếp điểm	Chân rơle đa chức năng : Max. AC250V/1A, DC30V/1A

Chân đầu ra không tiếp điểm: Max. DC24V 50mA

Bàn phím

Phím	Chức năng	Mô tả

RUN	Phím chạy	Làm biến tần hoạt động

STOP/RESET	Phím Dừng/reset	Làm dừng hoạt động hay reset trong trường hợp có lỗi

●	Chương trình/chọn	Làm thay đổi thông số và lưu chúng

KNOB(Volume)	Tần số	Làm thay đổi tần số

NPN/PNP	Lựa chọn	Lựa chọn chế độ giữa NPN và PNP

▲	Lên	Tăng giá trị thông số

▼	Xuống	Giảm giá trị thông số

◄	Trái	Di chuyển con trỏ sang trái

►	Phải	Di chuyển con trỏ sang phải

08

Các thông số chương trình

 Nhóm thông số

Có 4 nhóm thông số hợp thức để hoạt động

Nhóm	Mô tả

Nhóm biến tần	Các thông số cơ bản như lệnh tần số, thời gian tăng giảm tốc…

Nhóm chức năng 1	Các thông số chức năng cơ bản như tần số max, tăng momen…

Nhóm chức năng 2	Các thông số ứng dụng như tần số nhảy, giới hạn tần số max/min…

Nhóm Input/Ouput	Các thông số dựng thành chuỗI như cài đặt khối đa chức năng, hoạt động tự động…

 Parameter group navigation

DRV Gr. 
	FU1 Gr.

FU2 Gr. 
	I/O Gr.

Nhóm biến tần	Các thông số cơ bản như lệnh tần số, thời gian tăng giảm tốc…

Nhóm chức năng 1            Các thông số chức năng cơ bản cho điều chỉnh tần số, điện áp ra …

Nhóm chức năng 2          Các thông số ứng dụng cho điều khiển PID, cài đặt động cơ thứ 2…

Nhóm Input/Ouput	Các thông số dựng thành chuỗI như cài đặt khối đa chức năng…

● Thay đổi giữa các nhóm chỉ có thể thực hiện được trong mã đầu tiên của mỗi nhóm.

Thay đổi sử dụng phím phải (►)	Thay đổi sử dụng phím trái (◄)

(1)	(1)

(1) Giá trị của lệnh tần số sẽ được hiển thị trong mã đầu tiên của nhóm điều khiển

Nó sẽ hiện giá trị cài đặt của người vận hành. Mặc định của nhà máy là 0.0.

09

Các thông số chương trình

 Các thông số trong nhóm điều khiển

1

2

3

4

5

 Các bước cài đặt lệnh tần số trong nhóm điều khiển

Nhập lệnh tần số mới 30.05[Hz] từ 0.0 đặt mặc định.

∙ Mã đầu tiên “0.0” Được hiển thị. 
1 	. Ấn phím pro/ent (∙).

.∙ Số ở vị trí thập phân đầu tiên có thể được thay đổi.

. Ấn phím (►)

2

∙ Số ở vị trí thập phân đầu tiên có thể được thay đổi. 
3 	∙   Ấn phím (▲) cho đến khi lên 5

∙ Ấn phím trái (◄) 
4

∙ Số bên trái có thể đặt.

5	∙ Ấn phím trái (◄)

∙ Ấn phím trái (◄) 
6

∙ Mặc dù 00.0 được thay đổi, giá trị thực tế vẫn ở 0.05

7	∙ Đặt là 3 bằng cách ấn phím lên(▲).

∙ Ấn phím pro/ent(∙). 
∙ 30.0 đang nhấp nháy.

8	. Ấn phím pro/ent để dừng nhấp nháy.

∙ Tần số 30.0 được lưu lại. 
9

Chú giải : (1) Màn hình LCD trên bàn phím của biến tần iC5 chỉ có 3 số.

Sử dụng các phím (◄►) để giám sát và cài đặt các thông số.

(2) Để bỏ các thông số cài đặt ấn các phím thay đổi

(◄hoặc ►)  khi 30.0 đang nhấp nháy trong bước

10

∙ Mã đầu tiên “0.0” Được hiển thị.

∙ Ấn phím lên(▲) một lần để sang mã kế tiếp. ∙ Mã thứ hai “ACC”xuất hiện.

∙ Ấn phím lên(▲) một lần để sang mã kế tiếp. ∙ Mã thứ ba “ACC”xuất hiện.

∙  Ấn phím lên(▲) một lần để sang mã kế tiếp. 
∙ Để chuyển đến mã cuốI cùng ấn (▲) cho đến khi”drC”

xuất hiện

∙Ấn phím lên(▲) thêm một lần để trở về mã đầu tiên.

∙ Để di chuyển ngược lạI sử dụng phím xuống (▼).

Mô tả các thông số chương trình

Nhóm	Bàn phím

điều khiển	hiển thị

0.00

ACC 
DEC

Drv

Frq

St1 
St2 
St3

Cur

RPM 
DCL

v0L/P0r/t0r

n0n 
drC

Nhóm	FU1

FU1	FU2

I/O 
	F0

F3

F5

F6

F7

F8 
F9

F10 
F11 
F12 
F13 
F14 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F25 
F26 
F27 
F28 
F29

F30

Mô tả

Tần số đầu ra : Trong khi chạy Tần số tham chiếu: Trong khi dừng Thời gian tăng tốc

Thời gian giảm tốc

Chế độ điều khiển

Chế độ tần số

Tần số bước 1 
Tần số bước 2 
Tần số bước 3 
Dòng ra

Tốc độ động cơ Điện áp DC

Lựa chọn hiển thị Hiển thị lỗi

Đặt điều khiển động cơ

Chọn nhóm chức năng1 Chọn nhóm chức năng 2 Chọn nhóm I/O

Nhảy tớI mã yêu cầu #

Cắt lệnh chạy

Đặc tuyến tăng tốc

Đặc tuyến giảm tốc

Chế độ dừng

Bơm dòng DC hãm tần số 
Bơm dòng DC hãm ON-delay 
Bơm dòng DC hãm điện áp 
Bơm dòng DC hãm thờI gian 
Bắt đầu bơm dòng DC hãm điện áp 
Bắt đầu bơm dòng DC hãm thời gian 
Thời gian kích động cơ

Tần số Jog 
Tần số max 
Tần số cơ sở

Tần số khởI động

Lựa chọn giớI hạn tần số Giới hạn tần số trên

Giới hạn tần số dưới

Lựa chon tăng momen bằng tay/tự động 
Tăng momen trong điều khiển chạy thuận 
Tăng momen trong điều khiển chạy ngược

Đặc tuyến V/F

Phạm vi cài đặt

0 đến Tần số max[Hz]

0 đến 6000 [s]

0 đến 6000 [s]

0 (Bàn phím)

1 (Fx/Rx-1)

2 (Fx/Rx-2)

3 (ModBus)

0 (Bàn phím-1)

1 (Bàn phím-2)

2 (Volume)

3 (V1)

4 (I)0

5 (Volume+1)

6 (V1+I)

7 (Volume+V1)

8 (ModBus)

0 đến Tần số max[Hz]

0 đến Tần số max[Hz]

0 đến Tần số max[Hz] 
*[A]

*[rpm] 
*[V]

* 
*

F(Thuận) 
R(Ngược)

1 to 60

0 (không)

1 (Cắt chạy thuận)

2 (Cắt chạy ngược)

0 (Thẳng)

1 (Cong-S)

0 (Thẳng)

1 (Cong-S)

0 (Giảm từ từ) 
1(Hãm DC) 
2(Tự do-Chạy) 
F23 to 60[Hz]

0 to 60 [sec]

0 to 200[%]

0 to 60 [sec]

0 to 200[%]

0 to 60 [sec]

0 to 60 [sec]

0 to 400 [Hz]

40 to 400 [Hz]

30 đến tần sô max[Hz]

0 đến 10 [Hz]

0(No), 1(Yes)

0 đến giớI hạn trên [Hz]

Giới hạn dưới đến tần số max[Hz] 0(Bằng tay), 1(Tự động)

0.0 đến 15.0[%]

0.0 đến 15.0[%] 
0(Thẳng)

1(Cong)

2( Sử dụng V/F)

11

Điều chỉnh

Mặc định	trong khi chạy

0.00	Có

5	Có

5	Có

1	Không

0	Không

10.00	Có

20.00	Có

30.00	Có

*	*

*	*

*	*

*	*

*	*

F	Có

*	Có

*	Có

*	Có

1	Có

0	Không

0	Không

0	Không

5	Không

0.1	Không

50	Không

1	Không

50	Không

0	Không

1	Không

10	Không

60	Không

60	Không

0.1	Không

0	Không

60	Không

0.5	Không

0	Không

5	Không

5	Không

0	Không

Mô tả các thông số chương trình

Nhóm	Bàn phím

FU1	hiển thị

F31 
F32 
F33 
F34 
F35 
F36 
F37 
F38 
F39 
F40 
F50 
F51 
F52

F53

F54 
F55 
F56 
F57 
F58

F59

F60

FU2	H1

group	H2

H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H8

H10 
H11 
H12 
H13 
H14 
H15 
H16 
H17 
H18 
H19 
H20 
H21

H22

H23 
H24 
H25 
H26 
H27 
H30 
H31 
H32 
H33 
H34 
H36

Mô tả

Sử dụng V/F - Tần số 1 
Sử dụng V/F - Điện áp 1 
Sử dụng V/F - Tần số 2 
Sử dụng V/F - Điện áp 2 
Sử dụng V/F - Tần số 3 
Sử dụng V/F - Điện áp 3 
Sử dụng V/F - Tấn số 4 
Sử dụng V/F - Điện áp 4 
Điều chỉnh điện áp ra 
Năng lượng lưu trữ

Lựa chọn nhiệt điện tử 
Cấp nhiệt điện tử -1 phút

Cấp nhiệt điện tử - Liên tiếp

Hệ thống làm mát động cơ

Cấp báo quá tải

Thời gian giữ báo quá tải Lựa chọn lỗi quá tải

Cấp lỗi quá tải

Thời gian trễ lỗi quá tải

Lựa chọn chế độ ngăn dừng động cơ

Cấp ngăn dừng động cơ Lịch sử lỗi ưu tiên 1

Lịch sử lỗi ưu tiên 2 
Lịch sử lỗi ưu tiên 3 
Lịch sử lỗi ưu tiên 4 
Lịch sử lỗi ưu tiên 5 
Xoá lịch sử lỗi

Tần số dừng 
ThờI gian dừng

Lựa chon tần số nhảy 
Tần số nhảy 1, thấp 
Tần số nhảy 1, cao 
Tần số nhảy 2, thấp 
Tần số nhảy 2, cao 
Tần số nhảy 3, thấp 
Tần số nhảy 1, cao

Độ nghiêng  tại điểm đầu đường cong S Độ nghiêng tại điểm cuốI đường  cong S Bảo vệ mất pha đầu ra

Lựa chọn nguồn bật khi khởi động

Khởi động lạI sau khi reset lỗi

Lựa chọn tìm kiếm tốc độ

Mức giới hạn dòng 
Độ lợi P

Độ lợi I

Số lần tự động khởi động lại 
Thời gian trễ trước khi tự động restart 
Lựa chọn công suất động cơ 
Số cực động cơ

Hệ số trượt động cơ

Dòng danh định trong RMS 
Dòng động cơ không tải trong RMS Hiệu suất động cơ

Phạm vi cài đặt

0 đến F33[Hz]

0 đến 100[%] 
F31 đến F35[Hz]

0 đến 100[%] 
F33 đến F37[Hz]

0 đến 100[%]

F35 đến tần số max[Hz] 
	0 đến 100[%]

40.0 đến110.0[%]

0 to 30[%]

0 (Không), 1(Có) 
F52 đến 200[%]

50 đến F51[%]

0(Tự làm mát)

1 (Làm mát cưỡng bức)

30 đến 150[%]

0 đến 30[sec]

0 (không), 1(có)

30 đến 200[%]

0 đến 60[s]

000 đến 111(bit set) 
Bit 0 : Trong khi tăng tốc.

Bit 1 : Trong khi tốc độ đều đặn

Bit 2 : Trong khi giảm tốc.

30 to 150[%]

0 (Không), 1(Có)

0 đến tần số max[Hz]

0 đến10[s]

0 (không), 1(Có)

0 đến H12[Hz]

H11 Đến tần số max[Hz]

0 đến H14[Hz]

H13 đến tần số max[Hz] 
	0 đến H16[Hz]

H15 đến tần số max[Hz]

1 đến 100[%]

1 đến 100[%]

0 (Không), 1(Có)

0 (Không), 1(Có)

0 (Không), 1(Có) 
0000 đến1111(bit set)

Bit 0 : Trong khi tăng tốc. 
Bit 1 : Sau khi reset lỗi

Bit 2 : restart  lại ngay khi nguồn không thích hợp Bit 3 : Khi  H20 chọn là 1(Có)

8 đến 200[%]

0 đến 9999

0 đến 9999

0 đến 10

0 đến 60[s]

0.2, 0.75, 1.5, 2.2[kW]

2 đến 12

0 đến 10[Hz]

0 đến 20[A]

0.1 đến 20[A]

70 đến 100[%]

12

Điều chỉnh Mặc định

trong khi chạy

15	Không

25	Không

30	Không

50	Không

45	Không

75	Không

60	Không

100	Không

100	Không

0	Có

0	Có

150	Có

100	Có

0	Có

150	Có

10	Có

1	Có

180	Có

60	Có

000	Không

150	Không

Không	*

Không	*

Không	*

Không	*

Không	*

0	Có

5	Không

0	Không

0	Không

10	Không

15	Không

20	Không

25	Không

30	Không

35	Không

40	Không

40	Không

0	Có

0	Có

0	Có

0	Không

100	Có

100	Có

1000	Có

0	Có

1	Có

*	Không

4	Không

*	Không

*	Không

*	Không 
* 	Không

Mô tả các thông số chương trình

Nhóm	Bàn phím

FU2	hiển thị

H37 
H39

H40

H41 
H42 
H44 
H45 
H46

H50

H51 
H52 
H53 
H54 
H55

H70

H71

H72

H73

H74 
H79 
H81 
H82 
H83

H84

H85 
H86 
H87 
H88 
H89 
H90

H93

H94 
H95

Mô tả

Sức ì của tải 
Tần số mang

Lựa chọn chế độ điều khiển

Tự động dò thông số Điện trở Stato

Tổn hao độ tự cảm Độ lợI P sensor

Độ lợI I sensor

Lựa chọn tín hiệu hồI tiếp PIP

Độ lợi P cho điều khiển PID 
Độ lợi I cho điều khiển PID 
Độ lợi D cho điều khiển PID 
Độ lợi F cho điều khiển PID

Giới hạn tần số cho điều khiển PID

Tần số tham chiếu cho tăng/giảm tốc

Tỷ lệ thời gian tăng giảm tốc

Hiển thị

Lựa chọn cấu hình sử dụng

Tăng hiển thị tốc độ Loại phần mềm

Thời gian tăng tốc thứ 2 
Thời gian giảm tốc thứ 2 
Thời gian tăng tốc thứ 2

Đặc tuyến V/F thứ 2

Tăng momen thứ 2 theo chiều thuận 
Tăng momen thứ 2 theo chiều nghịch 
Cấp ngăn ngừa dừng máy thứ 2

Cấp nhiệt điện tử thứ 2 -1 phút. Cấp nhiệt điện tử thứ 2 -tiếp tục Dòng danh định thứ 2

Thông số ban đầu

Bảo vệ thông số ghi 
Bảo vệ thông số thay đổi

Phạm vi cài đặt

0 đến 2

1 đến 15[kHz]

0 (V/F)

1 (Slip compen)

2 (PID)

3 (Điều khiển vectơ cảm biến)

0 đến 1

0 đến 5 [ßŸ]

0 đến 300[mH]

0 đến 32767

0 đến 32767 
0 (I)

1 (V1)

0 đến 999.9[%]

0.1 đến 32.0[sec]

0.1 đến 30.0[sec]

0 đến 999.9[%]

0 đến Tần số max[Hz]

0 (Max. freq.)

1 (Delta freq.)

0 (0.001s)

1 (0.01s)	1

2 (1s)

0 (Lệnh tần số)

1 (ThờI gian tăng tốc)

2 (ThờI gian giảm tốc)

3 (Chế độ điều khiển)

4 (Chế độ tẩn số)

5 (Tần số bước 1)

6 (Tần số bước 2)

7 (Tần số bước 3)

8 (Dòng)

9 (Tốc độ)

10 (Liên kết điện áp DC)

11 (Hiển thị sử dụng)

12 (Hiển thị lỗi)

13 (Điều khiển động cơ)

0 (Điện áp)

1 (Watt)

2 (Momen)

1 đến 1000[%] 
x.xx

0 đến 6000 [s]

0 đến 6000 [s]

30 đến Tần số max[Hz]

0 (Linear)

1 (Square)

2 (User V/F)

0.0 đến 15.0[%]

0.0 đến 15.0[%]

30 đến 150[%] 
H89 đến 200[%]

50 đến H88[%] 
0.1 đến 20[A]

0 (Có)

1 (Tất cả các nhóm)

2 (Điều khiển)

3 (Chức năng 1)

4 (Chức năng 2)

5 (I/O)

0 đến FFF

0 đến FFF

13

Điều chỉnh Mặc định

trong khi chạy

0	Không

3.0	Có

0	Không

0	Có

0	Có

0	Có

1000	Có

100	Có

0	Không

300	Có

1	Có

0	Có

0	Có

60	Có

0	Có

Không

0	Có

Có

100	Có

x.xx	*

5	Có

10	Có

60	Không

0	Không

5	Không

5	Không

150	Không

150	Có

100	Có

*	Không

0	Không

0	Có

0	Có

Mô tả các thông số chương trình

Nhóm	Bàn phím

FU2	hiển thị

I1 
I2 
I3 
I4 
I5 
I6 
I7 
I8 
I9

I10 
I11 
I12 
I13 
I14 
I15

I16

I20

I21 
I22 
I23 
I24 
I25 
I26 
I27 
I30 
I31 
I32 
I33 
I34 
I35 
I36 
I37 
I38 
I39 
I40 
I41 
I42 
I43

Mô tả

Thời gian lọc không đổi cho tín hiệu vào V0 Điện áp vào V0 min

Tần số tương ứng đến I2 Điện áp vào V0 max

Tần số tương ứng đến I4

Thời gian lọc không đổi cho tín hiệu vào V4 Điện áp vào V1 min

Tần số tương ứng đến I7 Điện áp vào V1 max

Tần số tương ứng đến I9

Thời gian lọc không đổi cho tín hiệu vào I 
	Dòng vào I min

Tần số tương ứng đến I12 Dòng vào I max

Tần số tương ứng đến I14

Tiêu chuẩn cho trường hợp mất tín hiệu tốc độ analog

Xác định chân đầu vào đa chức năng P18, 9, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (- dành riêng -)

Xác  định  đầu  vào  chân  đa  chức  năng  P2 
Xác  định  đầu  vào  chân  đa  chức  năng  P3 
Xác  định  đầu  vào  chân  đa  chức  năng  P4 
Xác  định  đầu  vào  chân  đa  chức  năng  P5

Các trạng thái đầu vào 
Các trạng thái đầu ra

Thời gian lọc cố định cho đầu vào chân đa chức năng

Tần số bước 4 
Tần số bước 5 
Tần số bước 6 
Tần số bước 7

Thời gian tăng tốc 1 
Thời gian giảm tốc 1 
Thời gian tăng tốc 2 
Thời gian giảm tốc 2 
Thời gian tăng tốc 3 
Thời gian giảm tốc 3 
Thời gian tăng tốc 4 
Thời gian giảm tốc 4 
Thời gian tăng tốc 5 
Thời gian giảm tốc 5

Phạm vi cài đặt

0 đến 9,999[msec]

0 đến 10V

0 đến 400 [Hz]

0 đến 10V

0 đến 400 [Hz]

0 đến 9,999[ms]

0 đến 10V

0 đến Tần số max[Hz]

0 đến 10V

0 đến Tần số max[Hz]

0 đến 9,999[msec]

0 đến 20[mA]

0 đến Tần số max[Hz] I12 đến 20[mA]

0 đến Tần số max[Hz]

0 (Không)

2 (Nửa x1)

2 (Dưới x1)

0 (FX)

1 (RX)

2 (BX)

3 (RST)

4 (JOG)

5 (Speed-L)

6 (Speed-M)

7 (Speed-H)

8 (XCEL-L)

9 (XCEL-M)

10 (XCEL-H)

11 (DC-Brake)

15 (Up)

16 (Down)

17 (3 wire)

18 (EXT-A)

19 (EXT-B)

21 (Open-loop)

22 (Main drive)

23 (Analog hold)

24 (XCEL-stop)

Giống I20 ở trên 
Giống I20 ở trên 
Giống I20 ở trên 
Giống I20 ở trên 
00000-11111[bit] 
00-11[bit]

0 đến Tần số max[[Hz]

0 đến Tần số max[[Hz]

0 đến Tần số max[[Hz]

0 đến Tần số max[[Hz]

0 đến Tần số max[[Hz]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

14

Điều chỉnh Mặc định

Trong khi chạy

10	Có

0	Có

0.0	Có

10	Có

60.0	Có

10	Có

0	Có

0.0	Có

10	Có

60.0	Có

100	Có

4	Có

0	Có

20	Có

60.0	Có

0	Có

1	Có

2	Có

1	Có

2	Có

*	*

*	*

15	Có

30	Có

25	Có

20	Có

15	Có

3	Có

3	Có

4	Có

4	Có

5	Có

5	Có

6	Có

6	Có

7	Có

7	Có

Mô tả các thông số chương trình

Nhóm	Bàn phím

FU2	hiển thị

I44 
I45 
I46 
I47

I50

I51 
I52 
I53

I54

I55

I56

I60

I61

I62

I63

Mô tả

Thời gian tăng tốc 6 
Thời gian giảm tốc 6 
Thời gian tăng tốc 7 
Thời gian giảm tốc 7

Đầu ra AM

Điều chỉnh đầu ra AM Cấp dò tần số

Dò tần số rộng

Xác định đầu ra khối đa chức năng MO

Xác định các chức năng Rơle

Cài đặt rơle báo lỗi

(30A, 30B,30C)

Số biến tần

Tốc độ

Lựa chọn hoạt động khi mất tần số tham chiếu

Thời gian chờ sau khi mất tần số tham chiều

Phạm vi cài đặt

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 đến 600 [s]

0 (Tần số)

1 (Dòng)

2 (Điện áp)

3 (Liên kết điện áp DC) 100 đến 200[%]

0 đến Tần số max[Hz]

0 đến Tần số max[Hz]

0 (FDT-1)

1 (FDT-2)

2 (FDT-3)

3 (FDT-4)

4 (FDT-5)

5 (OL)

6 (IOL)

7 (Stall)

8 (OV)

9 (LV)

10 (OH)

11 (Mất lệnh)

12 (Chạy)

13 (Dừng)

14 (Steady)

15 (Tìm kiếm)

16 (Chuẩn bị)

17 (Chọn lỗi) 
Giống I54 ở trên

000 đến 111(bit set)

Bit 0 : Điện áp thấp 
Bit 1 : Lỗi

Bit 2 : Số lần tự động reset

1 đến 32

0 (1200bps)

1 (2400bps) 
	2(4800bps) 
3(9600bps) 
4(19200bps) 
0(Không)

1(Tự chạy) 
2(Dừng)

0.1 đến 12[s]

Điều chỉnh

Mặc định

Trong khi chạy

8	Có

8	Có

9	Có

9	Có

0	Có

100	Có

30	Có

10	Có

12	Có

12	Có

010	Có

:

1	Có

3	Có

3	Có

10	Có

15

Kiểm tra và sử lý sự cố

Cảnh báo :

Nếu chức năng bảo vệ hoạt động khi có sai lệch/lỗi trong biến tần, cảnh báo tương ứng được hiển thị trên bàn phím và được chỉ ra sau đây.

Hiệu chỉnh lỗi trước khi khởI động lại biến tần nếu không nó có thể làm giảm tuổI thọ của biến tần.

Hiển thị 	Lỗi

Quá dòng 
Lỗi tiếp đất

Quá tải biến tần

Ngưỡng lỗi quá tải

Quá nhiệt bộ phận làm mát

Quá tải tụ liên kết DC

Mất pha đầu ra

Quá áp

Thấp áp

Nhiệt điện tử

Lỗi bộ nhớ

Lỗi phần cứng

Lỗi truyền thông

Lỗi quạt làm mát

Ngắt đầu ra khẩn cấp

Lỗi tín hiệu tiếp xúc đầu vào A

Lỗi tín hiệu tiếp xúc đầu vào B

Mất lệnh tần số

Mô tả

Dòng    điện    ra    lớn    hơn	200%    dòng    danh    định.    Đầu    ra    biến    tần    bị    ngắt. Lỗi tiếp đất xảy ra ở ngoài vỏ biến tần. Đẩu ra biến tần bị ngắt.

Dòng điện ra lớn hơn 150% dòng danh định quá 1 phút. Đầu ra biến tần bị ngắt.

Dòng điện ra lớn hơn giá trị đặt (F57) của dòng danh định. Đầu ra biến tần bị ngắt.

Bộ phận làm mát bị quá nhiệt do nhiệt độ xung quanh quá cao. Đầu ra biến tần bị ngắt.

Nếu tụ liên kết DC của biến tần cần được thaythế. Đầu ra biến tần bị ngắt.

Mất một hoặc các pha đầu ra U, V hoặc W. Đầu ra biến tần bị ngắt.

Điện áp chính của biến tần tăng quá giới hạn cho phép 400V. 
Kiểm tra thời gian tăng tốc có đặt quá ngắn hoặc điện áp vào quá cao.

Đầu ra biến tần bị ngắt.

Đầu ra biến tần bị ngắt theo thờI gian đảo để ngăn cản quá nhiệt động cơ do quá tải.

LỗI xảy ra trên bộ nhớ do sự thay đổI các thông số . Nó được hiển thị khi  bật nguồn.

Nó được hiển thị trong trường hợp lỗi phần cứng. Nó không có khả năng reset bằng phím STOP/RST 
trên bàn phím hoặc điều khiển từ xa. Bật nguồn biến tần và chắc chắn bàn phím tắt và bật lại nguồn.

Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển và bàn phím. Nó không có khả năng reset bằng phím STOP/RST 
trên bàn phím hoặc điều khiển từ xa. Bật nguồn biến tần và chắc chắn bàn phím tắt và bật lại nguồn.

Lỗi xảy ra trên quạt làm mát.

Đầu ra biến tần bị ngắt trong trường hợp các khối điều khiển từ xa BX bật. 
Cảnh báo: Để khởI động lạI biến tần đặt khối điều khiển từ xa BX tắt trong khi FX/RX bật.

Nếu I20/21/22/23/24 đặt là 18 bật, đầu ra biến tần bị ngắt.

Nếu I20/21/22/23/24 đặt là 19 bật, đầu ra biến tần bị ngắt.

Nếu tín hiệu vào bị lỗi khi sử dụng đầu vào analog hoặc tuỳ chọn(RS485),  thử cài đặt biến tần theo mục 162.

16

Kiểm tra và xử lý sự cố

Lỗi

Quá dòng

Lỗi tiếp đất

Quá tải biến tần

Lôi quá tải

Quá nhiệt quạt làm mát

Mất pha đầu ra

Lỗi quạt làm mát

Quá áp

Thấp áp

Nhiệt điện tử

LỗI tín hiệu tiếp xúc đầu vào A

LỗI tín hiệu tiếp xúc đầu vào B

Mất lệnh tần số

Lỗi bộ nhớ

Ngắt đầu ra khẩn cấp

LỗI truyền thông

Nguyên nhân

● Thời gian tăng/giảm tốc không đủ để thắng sức ì của tảI (GD2) 
	Tăng thờI gian tăng/giảm tốc.

● Tải lớn hơn danh định của biến tần.

● Đầu ra của biến tần được gán trong khi động cơ chạy tự do. ● Hoạt động hãm động cơ quá nhanh.

● Lỗi tiếp đất ở mặt ngoài biến tần. 
● Cách điện vỏ động cơ bị phá vỡ.

● Tải lớn hơn danh định của biến tần.

● Công suất danh định đặt thấp hơn giá trị của tải. ● Tăng momen quá lớn.

● Lỗi ở hệ thống làm mát.

● Quạt làm mát được sử dụng vượt quá tuổI thọ. ● Nhiệt độ môi trường quá cao.

● Lỗi contactor bên tải

● Đấu nối không chính xác

● Có vật lạ trong hệ thống .

● Quạt làm mát được sử dụng vượt quá tuổI thọ.

● Thời gian giảm tốc không đủ để thắng quán tính tải(GD2)

● Điện áp cao hơn nguồn cấp danh định.

● Điện áp thấp hơn nguồn cấp danh định.

● Công suất nguồn không đủ khi tải nặng như hàn và Khởi động động cơ trực tiếp.

● Lỗi công tắc tơ phía nguồn.

● Quá nhiệt động cơ

● TảI lớn hơn danh định của biến tần. 
● Mức nhiệt điện tử đặt thấp hơn danh định.

● Công suất danh định của biến tần đặt thấp hơn giá trị của tải. ● Hoạt động lâu dài ở tốc độ thấp.

●  Các chân đấu I20/21/22/23/24 đặt tới18/19 là bật

● Mất lệnh tần số ở các chân V1 và I

● tham khảo LS hoặc các nhà cung cấp.

17

Cách giải quyết

►Thay biến tần có công suất cao hơn.

►Có tác dụng sau khi dừng động cơ hoặc sử dụng tìm kiếm tốc độ (H22) trong FU2 trong chân đầu ra.

►Kiểm tra lạI đấu nốI đầu ra. 
►Kiểm tra lại phanh cơ khí.

►Kiểm tra đấu nốI đầu ra.

►Thay động cơ.

►Tăng công suất danh định của động cơ và biến tần. ►Kiểm tra xem cài đặt có đúng không.

►Giảm momen.

►Kiểm tra xe có vật lạ trong hệ thống thông gió hay không.

►Thay quạt làm mát.

►Giữ nhiệt độ môi trường dướI 400C.

►Thay thế contactor.

►Kiểm tra lạI đấu nốI đầu ra.

►Kiểm tra xem có vật lạ trong hệ thống thông gió hay 
không.

►Thay thế quạt làm mát.

►Tăng thờI gian giảm tốc

►Kiểm tra lại điện áp nguồn.

►Kiểm tra lại điện áp nguồn. 
►Tăng công suất nguồn.

►Thay công tắc tơ.

►Giảm tảI hoặc thờI gian hoạt động. 
►Tăng công suất danh định của biến tần. 
►Điều chỉnh nhiệt điện tử cho hợp lý. 
►Điều chỉnh đặc tính danh định của biến tần.

►Thay thế động cơ vớI nguồn cáp riêng bịêt cho quạt làm mát

Kiểm tra các mạch kết nối tới các khối điều khiển lỗi bên ngoài.

Kiểm tra sơ đồ đấu nối tới các chân V1 và I.

Lời khuyên cài đặt

Cảnh báo:

Đọc kỹ hướng dẫn cài đặt, đấu nối biến tần và các thiết bị liên quan. Biến tần không hoạt động bình thường được được trong trường hợp thiết kế và đấu nối hệ thống không thích hợp.

PHẦN CẢM ĐIỆN CHO

CÁC THIẾT BỊ THAY ĐỔI TỐC ĐỘ

Phần cảm được chế tạo vớI lõi từ riêng biệt và 
thích hợp cho vị trí : GIỮA PHẦN CHÍNH VÀ THIẾT 
BỊ THAY ĐỔI TỐC ĐỘ, để bảo vệ thiết bị theo tiêu 
chuẩn do quá áp, vọt áp và ngoài ra để giới hạn dòng và 
điều hoà phát sinh do VSD. GIỮA THIẾT BỊ THAY ĐỔI 
TỐC ĐỘ VÀ ĐỘNG CƠ, để hấp thu các đỉnh điện áp trong 
điều khiển động cơ, khi đường cáp nốI dài hoặc có nhiều 
động cơ nốI song song, để có hiệu quả tốt hơn và để loạI 
trừ tiếng kêu của động cơ.

CÁC NGUỒN BỘ LỌC

Họ của các bộ lọc được sản xuất bởI LIFASA có hướng 
phát triển đặc biệt và được chuẩn y cho ứng dụng của 
nó với các thiết bị thay đổI tốc độ, để đảm bảo cam 
đoan với EMC(Electro Magnetic Compatibility) và tiêu 
chuẩn an toàn Châu Âu LV, cả hai điều kiện công 
nghiệp và hộ gia đình.

ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI TỐC ĐỘ

● Công suất từ 0.37 đến 375 kW

● Điện áp một/ba  pha 220/230 Vac 
● Điện áp ba pha 380/460 Vac

● Điều khiển vecto cảm biến, V/F vòng đóng

● Bảng điều khiển từ xa với chức năng sao chép ● Kết nốI RS485 dễ dàng theo tiêu chuẩn 
● Tự động dò thông số

● Các thông số đặc biệt cho các ứng dụng đặc biệt

CÁC BỘ LỌC ĐẦU RA LC

Hiện tượng đảo mạch của tần số cao(PWM) của IGBT gây 
ra ở điện áp ra với đỉnh lên đến 1300V. Bộ lọc LC- chuyển 
chậm- giảm dV/dt biến đổi điện áp ở dạng sóng sinus, 
khử hầu hết các vấn đề cách ly trong động cơ và nhiễu 
phát ra từ các dây cáp.

◙ Bộ lọc cho mục đích sử dụng của biến tần LS:

Vector Motor Control Ib’erica (VMC)

C/Mar del Carib, 10 - Pol. Ind. La Torre del Rector 08130 - Santa Perp`etua de Mogoda (Barcelona) - SPAIN

Tel: (+34) 935 748 206	- Fax: (+34) 935 748 248	e-mail: info@vmc.es	- www.vmc.es

18